РЕСПУБЛИКА  БУРЯТИЯ

ХОРИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ВЕРХНЕТАЛЕЦКОЕ»

671421 Республика Бурятия

Хоринский район

с.Верхние Тальцы                                                                            адрес эл.почты : sp/vt@mail.ru

ул.Кучумова,  142                                                                                                  тел.(факс) 25-1-47

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 72

от 25  декабря 2012 г.

«Об утверждении схемы теплоснабжения

муниципального образования

сельское поселение  «Верхнеталецкое»

В соответствии     с    Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и учитывая итоги проведённых 18.12.2012г публичных слушаний , постановляю:

1.  Утвердить схемы  теплоснабжения  муниципального образования  сельское поселение  «Верхнеталецкое» согласно приложению.

2. Специалисту администрации сельского поселения по делопроизводству (Прониной О.Н.)  обнародовать настоящее постановление на информационных стендах и  разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение  «Верхнеталецкое» –  www.vtaleckoe.ru  (раздел – документы) в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации муниципального образования

сельское поселение «Верхнеталецкое»                                      А.В.Кучумов

Приложение № 1

к постановлению  Администрации муниципального образования

сельское поселение «Верхнеталецкое» от 25.12.2012г № 72

Содержание

|  | Введение | 3 стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Краткая характеристика территории сельского поселения. |  |
| 1.1. | Общая характеристика поселения. | 3 стр. |
| 1.2. | Климатические условия. | 4 стр. |
| 1.3. | Оценка состояния коммунальной инфраструктуры. | 4 стр. |
| 2 | Значения существующей тепловой мощности источников тепловой энергии. | 5 стр. |
| 2.1. | Зона действия системы теплоснабжения. | 5 стр. |
| 2.2. | Зона действия источника тепловой энергии. | 5 стр. |
| 2.3. | Установленная мощность источника тепловой энергии. | 5 стр. |
| 2.4. | Располагаемая мощность источника тепловой энергии. | 6 стр. |
| 2.5. | Мощность источника тепловой энергии нетто. | 6 стр. |
| 2.6. | Существующие теплосетевые объекты. | 6 стр. |
| 3. | Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии. | 7 стр. |
| 4. | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей. | 7 стр. |
| 5. | Территориальное деление поселения. |  |
| 5.1. | Элемент территориального деления. | 7 стр. |
| 5.2. | Расчетный элемент территориального деления. | 7 стр. |
| 6. | Период действия схемы теплоснабжения. | 7 стр. |

# ВВЕДЕНИЕ

Разработка и утверждение схем теплоснабжения направлено на определение безопасности и надежности теплоснабжения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

• удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель;

• обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду;

• экономического стимулирования развития систем теплоснабжения;

• внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения муниципального образования сельское поселение «Верхнеталецкое» разрабатывается на срок  15 лет.

Схема теплоснабжения разрабатывается с соблюдением следующих принципов:

а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

в) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

г) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

д) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

е) обеспечение стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

ж) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

# 1. Краткая характеристика территории сельского поселения.

1.1. Общая характеристика поселения.

В состав  муниципального образования сельское поселение «Верхнеталецкое», как единой административно-территориальной единицы, входят 2 населённых пункта: с. Верхние Тальцы и у. Додо-Гол. МО СП «Верхнеталецкое» расположено в юго-западной части  МО «Хоринский  район».  Административным центром является село Верхние Тальцы, которое расположено в 100 км от столицы Республики Бурятия г. Улан-Удэ и 65 км от административного центра МО «Хоринский район» с. Хоринск.

Территория  МО СП «Верхнеталецкое» составляет 737,2 км2, численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2012  составляет 1325 чел, число жителей на 1км2 – 1,8 человека.

Территория сельского поселения занимает 5,5% от всей площади Хоринского района, доля численности населения составляет – 3,9% от всех жителей района,  доля занятых в экономике – 6,3% от общего числа занятых в районе, объём  промышленного производства 11,8% от общего объёма промышленного производства.

В состав МО СП «Верхнеталецкое» входит два населённых пункта:

| №№ | Наименование населённого пункта | Число жителей | Число домохозяйств |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | село Верхние Тальцы | 1123 | 330 |
| 2. | улус Додо-Гол | 202 | 61 |
|  | всего | 1325 | 391 |

На территории сельского поселения работают следующие бюджетные организации: администрация МО СП «Верхнеталецкое», МОУ «Верхнеталецкая  средняя общеобразовательная школа»,  МДОУ «Детский сад «Колокольчик»,  Верхнеталецкая участковая больница,  Додо-Гольский ФАП, Верхнеталецкий Дом культуры, библиотека в с. Верхние Тальцы, а также имеются находящиеся в настоящее время на консервации  ДОУ «Додо-Гольская основная школа»,  МДОУ « Додо-Гольский детский сад «Туяна», спортивный зал «Эрзэмэл» в у.Додо-Гол.

Все здания Верхнеталецкой общеобразовательной средней школы отапливаются от котельной школы. Остальные здания организаций и учреждений имеют печное отопление.

1.2. Климатические условия.

Климат имеет ярко выраженный континентальный характер с резким колебанием и большой разницей температурного режима зимой и летом, он характеризуется значительными колебаниями температуры воздуха от плюс 39 до минус 45 градусов по Цельсию. Безморозный период продолжается в среднем 100 дней. Продолжительность отопительного периода 241 сутки, средняя температура отопительного сезона 11,4ºС, расчетная температура для отопления -39ºС.

Среднегодовое количество осадков составляет 230-250 мм.

1.3 Оценка состояния коммунальной инфраструктуры.

Коммунальная инфраструктура сосредоточена в основном в с. Верхние Тальцы. Услуги холодного и горячего водоснабжения отсутствуют. Мощность котельной, обеспечивающих теплом школьные здания достаточна. Теплоснабжение производится от котельной школы, обслуживание которой осуществляет ООО «Хоринск Агрострой».

Водоснабжение с. Верхние Тальцы и ул. Додо-Гол осуществляется от водонапорных башен, находящихся на балансе Администрации муниципального образования сельского поселения «Верхнеталецкое».

Электроснабжение осуществляет ОАО «Бурятэнерго».

2. Значения существующей тепловой мощности источников тепловой энергии.

В настоящее время в селе Верхние Тальцы обеспечение теплоснабжением объектов социальной сферы осуществляется от котельной, 1973 года постройки, котельная была предназначена также для теплоснабжения ряда промышленных и сельскохозяйственных предприятий, которых в настоящее время нет. Износ основных фондов по существующей котельной составляет – 84%. Сегодня фактическая потребляемая мощность от установленной составляет 31%. Теплоснабжение бюджетных объектов осуществляет ООО «Хоринск Агрострой».

|  | Тип котла | Количество, шт | Год установки | Основное (резерв) топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная школы с. Верхние Тальцы | Универсал 5м Квр-0,8 | 2 | 1978 2010 | Уголь |

2.1. Зона действия системы теплоснабжения.

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зона действия системы теплоснабжения котельной с. Верхние Тальцы

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| - | (здание школа) | - | - |
| - | 0,050 км | - | - |

2.2. Зона действия источника тепловой энергии.

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. По тепловым сетям пяти котельных муниципального образования сельское поселение «Верхнеталецкое» нет установленных секционирующих задвижек.

2.3. Установленная мощность источника тепловой энергии.

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

| Котельная школы с. Верхние Тальцы | 0,29 Гкал/час |
| --- | --- |

2.4. Располагаемая мощность источника тепловой энергии.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

| Котельная школы с. Верхние Тальцы | 0,29 Гкал/час |
| --- | --- |

2.5. Мощность источника тепловой энергии нетто.

Мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

| Котельная школы с. Верхние Тальцы | 0,27 Гкал/час. |
| --- | --- |

2.6. Существующие теплосетевые объекты.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии. Теплосетевые объекты по котельным муниципального образования сельское поселение «Верхнеталецкое»  состоят из  тепловых сетей и тепловых колодцев с установленной запорной арматурой.

|  | Протяженность тепловых сетей, км. | Количество тепловых колодцев, ед. |
| --- | --- | --- |
| Котельная школы с. Верхние Тальцы | 0,207 | 5 |

3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Для обеспечения бесперебойного и безаварийного теплоснабжение общественных зданий, приведения в соответствие с санитарными нормами температурного режима в общественных зданиях принято решение о реконструкции существующей котельной. Проектная документация разработана ООО «Проектно-строительное бюро». Проектно-сметная документация объекта капитального строительства «Реконструкция котельной и сетей теплоснабжения в с. Верхние Тальцы» находится на рассмотрении в АУ РБ «Госэкспертиза». Проектом предусмотрена установка котлов с переводом на экологически чистые технологии. Котельная оснащается лабораторией. В качестве водоподготовки устанавливаются антинакипные установки АНУ-35М. На теплосети устанавливается мелебрянный расширительный бак. Реконструкция котельной предусматривает сокращение объема здания котельной с заменой технологического оборудования с учетом местных технических условий, а также в соответствии с требованиями строительных, санитарных и экологических требований для данного типа зданий. Предусмотрены антисейсмические мероприятия по усилению конструкций существующего здания котельной.

Общая сметная стоимость строительства в ценах 3 квартала 2009 г. с учетом НДС – 57068,86 тыс. руб., в том числе СМР 45800,66 тыс. руб., стоимость оборудования 5797,64 тыс. руб. и прочие затраты 5470,56 тыс. руб.

4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Проектом предусмотрено замена трубопроводов теплосети с диаметра 159мм. на диаметр 108мм., что существенно сократит потери в сетях. Протяженность тепловых сетей сократится с 1,3 до 0,83 км.

5. Территориальное деление поселения.

5.1. Элемент территориального деления.

Элемент территориального деления - территория поселения, или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

В состав муниципального образования сельское поселение «Верхнеталецкое», как единой административно - территориальной единицы входят 2 населенных пункта.

5.2. Расчетный элемент территориального деления.

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. Расчетный элемент территориального деления для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения принимается по существующему источнику тепловой энергии.

6. Период действия схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения разрабатывается на срок 15 лет. Период действия схемы теплоснабжения МО СП «Верхнеталецкое» 2027 года включительно.